
[image: image1.png]3 TANTOS




ИСТОЧНИК ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ
ББП-100 V.32 MAX2
Технический паспорт
Источник вторичного электропитания резервированный с распределённым выходом                        ББП-100 V.32 MAX2 (далее – ББП) предназначен для обеспечения бесперебойного электропитания потребителей при номинальном напряжении 12В постоянного тока при токе потребления одного канала не более 1А. Количество каналов 32.
Электропитание ББП осуществляется от сети переменного тока 50 Гц напряжением от 150В до 270В или от встроенного аккумулятора (АКБ) напряжением 12В и номинальной емкостью 2х17А·ч или 3х12А·ч.
ББП предназначен для установки внутри помещения и рассчитан на круглосуточный режим работы. ББП обеспечивает автоматический переход на питание от аккумулятора при отсутствии напряжения сети. ББП обеспечивает защиту каждого канала от короткого замыкания и перегрузки по току.
Внимание!  Выходное напряжение ББП может отличаться от напряжения питания подключаемых устройств. Во избежание выхода из строя потребителей питания внимательно изучите данную инструкцию.
Параметры ББП:
• Входное напряжение: ≈150÷270В, частота 50 Гц;

• Постоянное выходное напряжение, при:

-  наличии сетевого напряжения 220В: 13,6 - 14,1В;

-  отсутствии сетевого напряжения: 11,0 - 13,0В;

• Напряжения пульсаций (от пика до пика): не более 30 мВ;
• Количество выходных каналов: 32;
• Номинальный выходной ток одного канала: не более 1 А;
• Суммарный ток всех каналов: не более 10А;
• Напряжение срабатывания защиты АКБ от глубокого разряда: 10В;

• Защита АКБ от переполюсовки;

• Защита АКБ от короткого разряда на клеммах;
• Масса без аккумулятора: не более 4,5 кг;
• Максимально допустимая емкостная нагрузка: 60000 мкФ;
• Индикация рабочих режимов: световая;
• Время наработки на отказ: не менее 100 000 часов.
КОНСТРУКЦИЯ ПРИБОРА И ПРИНЦИП РАБОТЫ
Конструкция ББП предусматривает его использование в настенном положении. В корпусе изделия предусмотрены отверстия для его крепления и для ввода проводов питания и соединительных линий. Конструктивно источник питания размещен в металлическом корпусе с открывающейся передней дверцей.
Клеммник для подключения цепи питания 220В вынесен за пределы платы на выносной разъём. Там же расположен предохранитель сетевой в цепи ~220В FU1 – 2 А. На печатной плате расположена винтовая клемма XT2 на шесть выходов для подключения нагрузки и для подключения аккумуляторной батареи.

В корпусе изделия установлены две платы распределения и индикации с тридцатью двумя независимыми выходными каналами. АКБ подключается к соответствующим клеммам красного и синего цвета.

Источник питания имеет на печатной плате световые индикаторы:
- «СЕТЬ» «HL1» индикатор красного цвета, индицирует наличие сетевого напряжения 220В.

Индикатор не горит, либо мигает раз в две секунды:

- отсутствие сетевого напряжения,

- токовая перегрузка,

- короткое замыкание на выходе.

Каждое мигание соответствует попытке восстановить напряжение на выходе. Если неисправность, вызвавшая перегрузку, устранена – напряжение на выходе возвращается к исходному значению, снова подключается аккумулятор;
- «АКБ +12В» «HL2» - индикатор зелёного цвета, индицирует наличие выходного напряжения и целостность цепи АКБ. 

Горит ровным светом: 

-  наличии выходного напряжения +12В, 

- во время питания источника от сети переменного тока или от АКБ, а также целостности цепи АКБ (предохранителя FU2 номиналом 10А). 

Гаснет:

-  перегрузка по току,

-  короткое замыкание в цепи нагрузки, 

-  нарушение целостности цепи АКБ (перегорание предохранителя FU2), 

-  пропадание сети переменного тока 220В – при отсутствии АКБ.
Кроме того, на плате распределения установлены световые индикаторы работы каждого канала. При нормальной работе канала индикатор светится красным ровным светом, при коротком замыкании на канале или токовой перегрузке индикатор, соответствующий номеру канала, гаснет.
Допускается продолжительное время нахождения источника питания в режиме короткого замыкания или перегрузки – мощность, потребляемая и рассеиваемая источником в этом режиме, не превышает нескольких Вт.

Напряжение на выходе восстанавливается или автоматически, сразу после появления сетевого напряжения или, при его отсутствии - вручную, разъединением, а затем снова подключением плюсовой клеммы аккумулятора.

Заряд аккумулятора происходит в буферном режиме током 0,2-0,7А. Прибор имеет защиту от глубокого разряда АКБ, при снижении его заряда до 10-10,5В.

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ
Установите ББП в месте, где он защищен от воздействия атмосферных осадков, механических повреждений и доступа посторонних лиц.
Произведите монтаж линий, соединяющих ББП с источником сетевого напряжения, и подключите к нему, соблюдая полярность, цепи питания приборов в соответствии со схемой электрических соединений, показанной на рис.1.

При длительном отключении ББП (более суток) и при снятом напряжении 220В, целесообразно отключить аккумулятор, сняв клемму «+».

Нагрузку рекомендовано подключать к выходным клеммам платы распределения и индикации.
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
- подайте сетевое напряжение 220В, 50Гц. При этом должны загореться индикаторы «СЕТЬ» и «АКБ +12В», свидетельствующие о его работоспособности.

- проверьте соответствие выходного напряжения значению 13,8±0,3В.

- подключите АКБ, соблюдая полярность;

- отключите сетевое напряжение 220В. Индикатор «СЕТЬ» погаснет, а индикатор «АКБ +12В» будет продолжать светиться, что свидетельствует о переходе прибора на резервное питание. 

На этом проверка закончена.

Подсоедините к клеммам ББП необходимые потребители энергии.

Проверьте правильность монтажа.

Подайте сетевое напряжение и подсоедините аккумулятор. Все индикаторы должны гореть ровным, непрерывным светом.

Закройте крышку прибора и опломбируйте ее.
[image: image2.jpg]~2208 50y

N —T— /

A7

P i

]
O (2Rl

O O

HT HZ2

-ry

+12V

Peziypobra BeixooHozo HarpsxeHus

XT2
% — 2
% -— ) B
HH=— A
® — AT

Rpez

@

A2

O

A —V A (Ha kaxdor kaHase naamel pacrpede/eHus)

e

44

+] 2V e

+12V

RRR[® | ©

QRXRRRKKX)| [PRRXXKKK

00000000 00000000

HT HZ HI H4 HS5 Hé H7 HE HI HIO HTT HZ AT H” AL HT6

PRRRRXXX)| [RRRKXXKKR

‘l —T2V A (Ha kaxdom KaHase naame pacrpece/sHys)

/414

+12V

V +I2V 1A (Ha kaxdor Kaxare niams! pacrpedeneqs)

RRR[® |©

&

®

X

R

X

®

®

RRRX®

®

X

X

X

00000000 00000000

HI HIO AT HPZ HB HE AL HB

+12V

HT HZ HI H4 HS5 Hé H7 HE

+

+

+

+

®

X

X

QX

X

X

X

R/RV®

X

X

X

X

“ + 2V HA (Ha kaxdor kaware nams! pacrpedenems)





УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
Меры безопасности при установке и эксплуатации ББП должны соответствовать требованиям «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».
ВНИМАНИЕ! УСТАНОВКУ, СНЯТИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ И РЕМОНТ ББП ПРОИЗВОДИТЬ ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ СЕТЕВОМ НАПРЯЖЕНИИ.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ УСТАНАВЛИВАТЬ ПЕРЕМЫЧКИ И ПЛАВКИЕ ВСТАВКИ НОМИНАЛОВ, НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ТРАНСПОРТИРОВАТЬ ПРИБОР С УСТАНОВЛЕННЫМ В НЕГО АККУМУЛЯТОРОМ
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
	1. Не светится красный светодиод «СЕТЬ»
	Перегорел сетевой предохранитель 2А.

Слишком низкое или слишком высокое сетевое напряжение.
	Заменить предохранитель

Проверить напряжение. Оно не должно быть выше 270В и ниже 150В

	2. При включении в сеть сгорает предохранитель
	Короткое замыкание защитного варистора.

Неисправен ББП
	Заменить варистор (PVR10D471K)  

Отправить ББП в сервисный центр для ремонта.


	3. При подключении источника к сети, выходное напряжение пульсирует от 0 до 5÷14В с частотой около 1Гц. Синхронно мигает красный светодиод «СЕТЬ»
	Короткое замыкание в нагрузке, перегрузка

по току или недопустимо

низкое сетевое напряжение.
	Измерить сетевое напряжение питания, оно не должно быть ниже 150В.

Измерить сетевое напряжение питания, оно не должно быть ниже 150В.

Убедиться в работоспособности ББП при подключении его к эквиваленту нагрузки на номинальный ток.

	4. При подключении аккумулятора не светится зелёный светодиод 
«АКБ, +12В»
	Переполюсовка аккумулятора. 

Неисправность аккумулятора.


	Изменить полярность включения аккумулятора.
Проверить напряжение на аккумуляторе и, если оно ниже 10В, заменить аккумулятор.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание должно производиться потребителем. Персонал, необходимый для технического обслуживания источника, должен состоять из электриков, прошедших специальную подготовку и иметь разряд не ниже третьего.

С целью поддержания исправности ББП в период эксплуатации необходимо проведение регламентных работ, которые включают в себя периодический (не реже одного раза в полгода) внешний осмотр с удалением пыли мягкой тканью или кисточкой, и контроль работоспособности: свечение индикаторов, наличие напряжения на нагрузке.

При появлении нарушений в работе ББП и невозможности устранения его направляют в ремонт.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие ББП требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с даты выпуска.

В течение гарантийного срока эксплуатации предприятие-изготовитель производит безвозмездный ремонт или замену ББП. Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа. В случае признаков повреждения ББП сетевым перенапряжением гарантийные обязательства прекращаются.

В случае выхода ББП из строя в период гарантийного обслуживания его следует вместе с настоящим паспортом возвратить Дилеру TANTOS c указанием наработки ББП на момент отказа и причины снятия с эксплуатации. Перечень Компаний - Дилеров оборудования TANTOS находится на сайте    http://tantos.pro 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВКЕ
Источник импульсный вторичного электропитания резервированный ББП-100 V.32 MAX2 соответствует требованиям технических условий АРГП.435520.003ТУ, признан годным к эксплуатации и упакован согласно требованиям технической документации.

Дата выпуска ___________________ 20__ г.        Упаковку произвел ____________________   МП ОТК
    СДЕЛАНО В РОССИИ

